I. OPIS TECHNICZNY

# 1. CZĘŚĆ  OGÓLNA

1.1. Nazwa i adres inwestycji.

Projekt budowlany sieci wodociągowej na obszarze ograniczonym ulicami:    Południową, Kochanowskiego, Lipową, Małachowskiego, Rataja i Piłsudskiego w Ozorkowie – uzupełnienie dot. Sieci wodociągowej w ul. Modrzewskiego (dz. nr 402) .

1.2. Nazwa inwestora i adres.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Ul. Żwirki 30

95-035 Ozorków

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania.

PHU CEDRO

Stary Adamów

Ul. Nastrojowa 44

95-070 Aleksandrów Łódzki

1.4. Podstawa opracowania.

    - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych z dnia 1.0.2016 r.

    - warunki techniczne OPK wydane pismem z dnia 1.03.2016 r. znak ZWK/774/2016.

3). Uzgodnienia z Inwestorem.

4). Wizja lokalna w terenie.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z rur PEHD PN10 ø160 mm i ø110mm na obszarze inwestycyjnym ograniczonym ulicami: Południową, Kochanowskiego, Lipową, Małachowskiego, Rataja i Piłsudskiego w Ozorkowie .  Niniejsze opracowanie stanowi zaś projekt budowlany odcinka wodociągu w ul. Modrzewskiego działka 402 obręb 0008, który jest uzupełnieniem do całej przedmiotowej inwestycji.

2.2. Stan istniejący.

W chwili obecnej na odcinku drogi gruntowej, którą stanowi działka nr 402, gdzie planowany jest odcinek wodociągu, nie ma żadnej podziemnej infrastruktury technicznej. Z uwagi na zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego, dokonany podział geodezyjny, który wyodrębnił działki inwestycyjne i lokalne drogi dojazdowe, a przede wszystkim plany Miasta Ozorków związane ze sprzedażą tych terenów, Inwestor – Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, zleciło wykonanie niniejszego projektu sieci wodociągowej, której zadaniem będzie zaopatrzenie w wodę przyszłych użytkowników zlokalizowanych tutaj działek oraz dostarczenie wody do celów przeciwpożarowych. Projektowany odcinek sieci wodociągowej włączony zostanie do projektowanej sieci wodociągowej w węźle W 24 .

2.3. Zakres projektowanej inwestycji. Technologia przełączenia projektowanej sieci.

Zakresem opracowania objęty jest projekt budowlany sieci wodociągowej w pasie drogowym części działki nr 402 stanowiący uzupełnienie do projektu sieci wodociągowej  na obszarze ograniczonym ulicami: Południową, Kochanowskiego, Lipową, Małachowskiego, Rataja i Piłsudskiego w Ozorkowie zlokalizowanej na działkach nr  268, 393, 402, 416, 419, 420, 427, 436, 450, obręb O-8.

Budowa sieci wodociągowej na odcinku stanowiącym uzupełnienie, będzie wykonana z rur PEHD ø110mm.

2.4. Projektowany układ komunikacyjny.

Dla projektowanego zadania nie przewiduje się żadnej przebudowy, rozbudowy i budowy dróg  tymczasowych.

2.5. Projektowanie sieci uzbrojenia terenu.

Realizacja projektowanej inwestycji nie wymaga budowy nowych lub rozbudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz dodatkowego przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego.

2.6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ozorkowie nr XV/113/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa w części obejmującej teren ograniczony ulicami: Południową, Kochanowskiego, Lipową, Małachowskiego, Piłsudskiego, Rataja (Dz. U. Woj. Łódz. Z 2004 roku Nr 14, poz. 172) działki nr 416, 427, 436, 450, 451, 393, 402 położone w Ozorkowie w obrębie ewidencyjnym nr O-8.

2.7. Informacja o wpisie terenu proj. inwestycji do rejestru zabytków lub podlegającym ochronie.

Teren projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

2.8. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy powyższego opracowania.

2.9. Informacja o wpływie projektowanej inwestycji na środowisko.

Projektowana inwestycja nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397) nie jest wymagany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

# 3.1.	Lokalizacja projektowanego wodociągu

Projektowana sieć wodociągowa będzie doprowadzać wodę do działek inwestycyjnych  zlokalizowanych w wydzielonym pasie ulicy w obrębie przedmiotowego terenu.

Wodociąg został zlokalizowany zgodnie z ustaleniami poczynionymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i umożliwia uzbrojenie terenu w inne, niezbędne do właściwego funkcjonowania przyszłych posesji media, takie jak kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazociąg, kanalizacja telekomunikacyjna itp. Trasa projektowanej sieci wodociągowej została naniesiona na projekt zagospodarowania (rys. Nr 1)

# 3.2.   Parametry techniczne wodociągu

W tabeli poniżej zestawiono ilość i rodzaj materiałów i armatury

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostki | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rura polietylenowa Dz 110 mm PE100 SDR 17 TS WAVIN | mb | 64,88 |  |
| 4 | Trójnik kołnierzowy np. Hawle nr kat. 3510 DN 150/110mm ŻELIWO | szt. | 1 |  |
| 6 | Zasuwa DN 110mm ŻELIWO bezdławic. z miękkim zamknięciem | szt. | 1 |  |
| 8 | Trójnik kołnierzowy np. Hawle nr kat. 3510 DN 100/80mm ŻELIWO | szt. | 1 |  |
| 9 | Hydrant p.poż .naddziemny ø 80mm z podwójnym zamknięciem kulowym, z kulą wykonaną z tworzywa sztucznego | szt | 1 |  |
| 10 | Zasuwa DN 80mm ŻELIWO bezdławicowa z miękkim zamknięciem | szt | 1 |  |
| 11 | Skrzynka hydrantowa | szt | 1 |  |

# 4. CZĘŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

# 4.1.	Stan istniejący sieci i uzbrojenie terenu w rejonie projektowanego wodociągu

Połączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej nastąpi w węźle W24.

Szczegóły włączenia zostały pokazane na rysunku nr 3 i 4 (schematy montażowe w węzłach) .

# 4.2.	Warunki techniczne OPK i opis projektowanych rozwiązań

Projektowany odcinek wodociągu będzie stanowił przedłużenie projektowanego wodociągu śr. 160 mm PCV zlokalizowanego w ul. A.F. Modrzewskiego (dz. nr 402). Włączenie w projektowany wodociąg w ul. Modrzewskiego nastąpi poprzez trójnik żeliwny DN 150/110. W obrębie trójnika zainstalowana zostanie zasuwa odcinająca, DN 110mm. Projektowany wodociąg wykonany zostanie z rur PEHD PN 10. Zostanie uzbrojony w hydrant p-poż. nadziemny DN80 HP9. Miejsce lokalizacji hydrantu przedstawia projekt zagospodarowania terenu – rys. 1.

Wodociąg będzie pełnił funkcję wodociągu konsumpcyjnego.

Szczegóły rozwiązań przedstawione zostały w części rysunkowej projektu.

# 4.3.	Uzasadnienie przyjętej średnicy wodociągu

Średnica wodociągu wynika ze stanu istniejącego i przeznaczenia projektowanego przewodu.

# 4.4.	Węzły wodociągowe

Szczegóły montażowe węzłów wodociągowych przedstawione zostały na załączonych rys. Nr 3 i 4.

# 4.5.   Obliczenia statyczne wodociągu

Do budowy wodociągów zastosowano rury PEHD PE 100 SDR 17 PN 10, są rurami z płaszczem ochronnym o wytrzymałości uniwersalnej dla typowych warunków posadowienia wodociągu zlokalizowanego pod drogami o obciążeniu ruchem ciężkim.

# 5. WYTYCZNE REALIZACJI WODOCIĄGU

# 5.1.	Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmują:

  - wyznaczenie i przejęcie pasa robót

  - organizację zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody

  - wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie

  - oznakowanie i oświetlenie budowy

  - tymczasową organizację ruchu drogowego kołowego i pieszego na okres wykonywania robót

  - powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót.

# 5.2.	Roboty ziemne

Wodociąg wykonany zostanie metodą wykopową.

W związku z wykonywaniem wodociągu w terenie niezagospodarowanym, jest możliwość składowania urobku w pobliżu wykopu.

Zasypka wykopów prowadzona będzie gruntem miejscowym oraz dowiezionym z wykorzystaniem głównie frakcji piaszczystych, z zagęszczeniem wymaganym dla ulicy o nawierzchni gruntowej.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami PN-B/10736.

# 5.3.	Roboty budowlano-montażowe

W miejscach wykopów przewody wodociągowe należy układać w osuszonym wykopie, na odpowiednio wyprofilowanym i ustabilizowanym piaszczystym gruncie rodzimym, tak, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni lub na warstwie zagęszczonego piasku o grubości 15 cm.

Wodociąg zostanie wykonany z rur DZ110mm PEHD SDR 17 PE100. WAVIN TS METALPLAST BUK lub innych o takich samych właściwościach.

Rury PEHD będą łączone poprzez zgrzewanie doczołowe. Połączenia z armaturą żeliwną i kształtkami żeliwnym za pomocą tulei PEHD z nakładanymi kołnierzami stalowymi.

Szczegóły węzłów na załączonych rysunkach.

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych połączeń zgrzewnych musi dysponować stosowną dokumentacją potwierdzającą prawidłowość wykonanych zgrzewów (wydruki).

Na załamaniach i odgałęzieniach należy wykonać bloki oporowe zgodnie z normą BN-81/9192-04.

Należy stosować hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem, z kulą wykonaną z tworzywa sztucznego AVK.

Hydrant p.poż. został zaprojektowany na odgałęzieniu bocznym, w pasie drogowym planowanej ulicy. W miejscu włączenia odgałęzienia do wodociągu zastosować trójnik żeliwny 110/110/80.

Na odgałęzieniu należy zamontować zasuwę.

Zasuwę należy zastosować bezdławicową z miękkim zamknięciem, np.: JAFAR.

Armatura wodociągową powinna spełniać wymagania zgodni z normą PN-EN 1074.

Armatura oraz inne projektowane elementy żeliwne np. trójniki należy wykonać z żeliwa sferoidalnego. Do montażu połączeń kołnierzowych należy stosować śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej tego samego typu (A2/70)

Zasuwę i hydrant montować na podłożu betonowym z betonu C-15 o wymiarach 0,40×0,40×0,15 m oddzielonego od powierzchni armatury folią polietylenową.

Do budowy należy używać rur nieuszkodzonych, posiadających świadectwo jakości.

W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantu zabetonować betonem C20 o wymiarach 0,5×0,5×0,15m dla zasuw oraz 0,8×0,8×0,15m dla hydrantów.

Armaturę sieci wodociągowych winna być oznakowana za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane.

Skrzynki uliczne z żeliwa szarego powinny być zabezpieczone lakierem asfaltowym.

Uwaga:

Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci należy wykonywać w uzgodnionym z Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Ozorkowie terminie i pod ich nadzorem.

# 5.4.	Próba na ciśnienie

Badanie szczelności wodociągu wykonać zgodnie z normą PN-B-10725.

W czasie przeprowadzania próby musi być umożliwiony dostęp do wszystkich złączy, a rurociąg winien być zabezpieczony przed przesunięciem.

# 5.5.	Płukanie i dezynfekcja sieci

Płukanie należy prowadzić dwukrotnie po próbie szczelności i dezynfekcji. Prędkość przepływu wody w czasie płukania nie może być mniejsza od v = 1,0 m/s.

Przy założeniu dziesięciokrotnego płukania ilość wody zużytej do tej czynności wyniesie:

Q1 (W24-W24.1)= 10 × 64,88 × 0,0095 = 6,13m3

Woda do płukania pobrana zostanie z istniejącego wodociągu w ul. Lipowej poprzez istn. hydranty p.poż.

Wodę po płukaniu sieci należy odprowadzić po powierzchni terenu z zastrzeżeniem nie zalewania posesji.

Do dezynfekcji wodociągu należy użyć podchlorynu sodu o zawartości 20÷30 mg czystego chloru/ l wody.

Roztwór pozostawić w przewodzie na okres 24 godzin. Usunięcie i wywóz popłuczyn wozem asenizacyjnym.

# 5.6.	Przekazanie wodociągu do eksploatacji

Końcowy odbiór i przekazanie do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników badań szczelności oraz badań bakteriologicznych. Jeżeli miano Coli jest równe lub większe od 100, dezynfekcję i płukanie można uznać za właściwe.

# 5.7.	Odtworzenie nawierzchni po robotach

Po zakończonych robotach budowlanych stan nawierzchni terenu inwestycji oraz ulic przyległych musi zostać przywrócony do stanu pierwotnego.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz.U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia „ Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy odcinka wodociągu w ul. Modrzewskiego w Ozorkowie.

Tworząc „BIOZ” w części opisowej zostanie uwzględniony:

- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

- wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;

- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;

- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym;

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- zasady bezpośrednie nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Na podstawie projektu zagospodarowania terenu opracować należy także część rysunkową  na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, zawierające dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności:

- czytelną legendę;

- oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;

- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy sprzętu  zmechanizowanego i pomocniczego;

- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy  oraz ogrodzenia terenu;

- lokalizację pomieszczeń higieniczno- sanitarnych;

Przy budowie wodociągu występują roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie oraz zasypywanie wykopów o ścianach pionowych szalowanych o głębokości do 2,0m, również z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek ( zagrożenie przysypaniem ziemią, upadek z wysokości);

- roboty montażowe, przy wykonywaniu których występuje również możliwość upadku do wykopu o głębokości do 2,5m:

- roboty montażowe przy układaniu rur i ustawianiu hydrantów oraz studni wodomierzowych, również z wykorzystaniem pracy dźwigów ( m.in. zagrożenie urazem);

- roboty prowadzone w obrębie ulic – niebezpieczeństwo związane z ruchem drogowym);

- prace związane z zagęszczeniem poszczególnych warstw zasypki;

- prace związane ze załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów na budowie;

- prace prowadzone w pobliżu napowietrznych linii kablowych sn i wn;

- obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie ;

- transport materiałów i urobku z wykopów oraz ruch i praca sprzętu i transportu na budowie.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać instruktażu pracowników.

Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych.

Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. terenu, budynków, obsługiwanych urządzeń, maszyn i środków transportu.

W ramach szkolenia powinny być omówione także zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, o każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Opracował:

III. WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW WĘZŁOWYCH

IV. ZAŁĄCZNIKI

V. CZĘŚĆ GRAFICZNA